采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政采项目管理咨询有限公司，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

| 项目名称 | 安徽财经大学2018年教务处实验室设备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019HACZ0322 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后30个工作日内完成 |
| 付款方式 | 付款方式：验收合格后一次性付款。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

第1包安徽财经大学逸夫实训大楼三楼中控机房网络等设备采购项目

一、货物需求

（一）项目建设内容

项目建设内容主要包含三部分七个模块：

第一部分：基础网络设备部分（虚拟化管理中心软件、虚拟化软件、汇聚交换机、光纤布线系统、综合布线系统）

第二部分：防雷接地系统

第三部分：消防报警气体灭火系统

本次采购，基础网络设备部分主要是中控机房内部基础网络构建；中控机房、楼层网络设备与学校网络中心互联；中控机房服务器虚拟化软件系统购置。防雷接地系统和消防报警气体灭火系统是基于对高端精密仪器使用安全的角度出发，按标准化中控机房建设需要进行购置。后续可能牵涉到部分在中控机房内部的施工，中控机房面积约为84米2。

（二）技术要求

1、基础网络设备

（1）服务器虚拟化系统（包含虚拟化管理中心软件和虚拟化软件）

服务器虚拟化系统旨在将分散部署的系统整合。虚拟化软件要求能够实现在同一台服务器上同时运行多个操作系统，操作系统支持市面常见的Windows、Linux、UINX等；虚拟化管理中心软件要求能统一管理虚拟化软件制作的虚拟系统，可将多个服务器环境配置为可重复利用的资源池，提高服务器的利用率。能够在硬件分区、虚拟分区间进行包括内存、CPU、I/O等资源的优化调度。可实现服务器硬件的无关性，虚拟系统可以在不同的物理服务器上在线迁移等。

（2）汇聚交换机

作为中控机房与网络中心互联、实训楼各楼层与网络中心互联的汇聚交换网络设备，交换容量需达到598G/5.98T；需具备4个10G端口；有良好的扩展性。需支持IPv4/IPv6双协议栈多层交换、虚拟交换单元（VSU，Virtual Switching Unit）；需具有毫秒级故障恢复、完善的安全防护策略、高可靠性、强大的多业务支撑能力及完善的QoS策略等。

（3）布线系统（综合布线和光纤布线）

布线系统由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质、相关连接硬件（如配线架、连接器、插座、插头、适配器）以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，都有各自的具体用途。不仅易于实施，而且能随需求的变化而平稳升级。

系统设计依据：

技术先进性：充分考虑信息化社会发展趋势。在技术上适度超前，采用的技术和设备应能保证中控机房建成后若干年不落后。

成熟性和实用性：采用被多次使用证明为成熟的技术和设备，并能满足中控机房未来发展的需要。确保所采用的设备和主要材料耐久实用。

开放性：考虑中控机房发展需要。使系统与未来发展的设备具有互联性和可操作性，能很方便地与互联网融通。

集成性：充分考虑中控机房弱电智能系统所能涉及的各个子系统的集成和信息共享。保证子系统总体上的先进性和合理性，采用集中管理分散控制的模式。总体结构应具有兼容性和可扩展性。即包括不同厂商、不同类型的先进产品。又便于升级换代。使整个弱电智能系统可随着科学技术的发展的进步，不断得到充实、完善、改进和提高。

标准化和模块化：根据中控机房弱电智能化系统总体结构的要求，各子系统应标准化和模块化，集成后的系统是一个开放系统，系统集成的过程主要是解决不同系统产品的接口和协议的标准化问题，以使它们之间达到互操作性。

2、防雷接地系统

（1）防雷系统：

此次防雷系统工程设计主要针对中控机房部分，重点考虑因雷击对服务器及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。

选用一流的电源及数据信号防雷器件对服务器设备及其它重要终端进行保护，中控机房电源防雷按照三级防雷设计。

电源第一级防雷：在大楼电源进入中控机房市电总配电柜的总输入端加装防雷器，此种防雷模块通流容量为100KA，响应时间〈25ns。

电源第二级防雷：在控制室内UPS设备的市电输入开关端安装防雷器，此种防雷模块通流容量为60KA，残压≤2KV，响应时间〈25ns。

电源第三级防雷：在中控机房的重要设备，如数据服务器、主交换机、楼层交换机等设备的电源进线输入端，再加装第三级三相五线制增强型防雷器作为精细保护。

（2）接地系统：

A．中控机房地线系统

交流工作地，由进入中控机房的三相五线中的中性线连接；

安全保护接地，由进入中控机房的三相五线中的保护地线连接；

直流工作地，用一根50mm2铜芯线引至大楼联合接地装置；

防雷接地，用一根50mm2铜芯线引至大楼联合接地装置，如果大楼联合接地电阻大于1欧姆，必须重新打地桩单独接地。

B．直流工作地与引下线

在中控机房设备区域内用30*3mm的铜排各做一组直流工作地，将服务器设备的直流工作接地以最短距离连接到铜排上，再引入配电柜的直流工作接地汇流排，并用一根50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子，其接地电阻不大于1Ω。

C．等电位连接与引下线

在中控机房内一周用40*40*4mm的镀锌角钢各做一组等电位连接，同时与机房安全保护接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子，其接地电阻不大于1Ω。

3、消防报警气体灭火系统

（1）消防报警方案:

报警区域设计：中控机房。

本工程消防报警系统设计为区域式报警系统，本机房区设计为二级保护对象。

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.3条中规定，安装消防火灾自动报警系统设备，机房气体灭火区在吊顶下设置感烟、感温探测器；非灭火区域在吊顶下设置感烟探测器。火灾自动报警系统具备和自动灭火设备、空调、通风、排风、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。

消防通道处门均向疏散方向开启。在机房区出口处设计安全出口标志灯、机房区内安装消防应急照灯、排风、排烟设备。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.1及6.2条中规定。

消防控制区新风、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.2条及《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》5.1.3条规定。

电源采用市电和消防主机自备电源供电方式。以《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》条文说明中9条规定。

（2）灭火设计方案:

灭火区域设计：中控机房

灭火方案：灭火采用七氟丙烷无管网气体灭火方式。

灭火系统的控制方式设计为自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式，在保护区外应设置手动控制盒，设置声光报警及气体释放信号警告标志。以满足《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》5.02条规定。

根据《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》3.2.7条规定，防护区应设置泄压口，安装泄压口装置。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。本机房工程需设置1套泄压口装置。

根据《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》3.3.7条规定，在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s，其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。本机房设计的气体灭火系统灭火气体在8s内喷放完毕。

系统安装完毕后，经消防主管部门检验合格，方可提交建设单位验收。

（3）消防排风排烟机及防火阀设计:

火灾易产生大量烟气，烟气具有毒害性、减光性和恐怖性，严重影响人员疏散和灭火救援行动，危害很大，是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。根据《高层建筑防火排烟设计规范》及《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》规定，本机房区需设计排烟系统。

中控机房消防灭火区设计选用机械排烟，即利用排烟机把着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式。排烟口放置在对外出口处，出风口外不应有墙面阻挡，影响到烟气的排出。送风口的风速将不应大于7m/s；排烟口的风速不应大于10m/s，以满足规范要求。在排烟系统管道上及管道穿越防火分区的隔墙处设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和有毒气体的扩散。

（4）区域火灾报警控制设备及灭火设备设计、安装要求：

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.5条规定，区域火灾报警控制器或火灾报警控制哭安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.5.2条规定，每个防火分区至少应设一个火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.7条规定，火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值，采用专用接地装置时，接地电阻不应大于4；共用接地时，不应大于1；专用接地干线采用铜芯绝缘导线，截面积不应小于25mm2。消防电子设备凡采用交流电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线PE线相连接。

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》7.2条规定，本次中控机房可选择点型感烟、温感探测器。

根据《GB50116-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》3.4条规定，点型感烟、温感探测器安装，应该符合下列要求：探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》8.1条规定，感烟、感温探测器保护面积及设置探测器数量，不应该小于下列计算值：

| 火焰探测器的种类 | 地面面积S（m2） | 房间高度(h) | 一只探测器的保护面积A、保护半径R、 房间坡度θ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | θ≤15° |  | 15°＜θ≤30° |  | θ＞30° |  |
|  |  |  | A（m2） | R(m) | A(m2) | R(m) | A(m2) | R(m) |
| 感烟探测器 | S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
|  | S＞80 | 6＜h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 |
|  |  | h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 |
| 感温探测器 | S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
|  | S＞30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |

感烟探测器、感温探测器的安装间距，应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定，并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限

曲线D1-D11(含D9')所规定的范围。

一个探测区域内所需设置的探测器数量，不应小于下式的计算值：

N——探测器数量(只)，N应取整数；

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数，特级保护对象宜取0.7-0.8，一级保护对象宜取0.8-0.9，二级保护对象宜取0.9-1.0。

（三）设备清单参数配置

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化管理中心软件 | 1、支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 ★2、每个控制台可管理至少1000台物理服务器、10000台已打开电源的虚拟机，15000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少10个控制台实例，跨10个实例管理30000个已打开电源的虚拟机和50000个已注册的虚拟机。 ★3、支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库的统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容。 4、提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 5、可以支持Web Client和命令行管理功能。 6、支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 7、支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。 8、支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 9、管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。 10、可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 11、提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、 磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 12、提供工作流引擎，可以通过方便的图形拖放式界面组建工作流，自动执行 800多项任务管理操作。 ★13、可收集和分析机器生成的所有类型的日志数据，包括应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据和系统状态转储。管理员可将其应用于环境中的所有内容（操作系统、应用、存储、防火墙、网络设备等），从而通过日志分析获得整个企业范围的可见性。 15、提供一套原厂非oem产品授权，包含1年原厂商软件升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 虚拟化软件 | 1、无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 2、虚拟机之间可以做到隔离保护，每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 3、提供USB over Network技术，使用加密狗的虚拟机可以通过网络访问USB设备，虚拟机迁移不受限制。 4、支持现有市场上的主流x86服务器。 5、支持NVIDIA GRID vGPU , NVIDIA 硬件加速图形处理为桌面虚拟化提供出色的2D和3D图形。 6、提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 7、提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于4个虚拟CPU的工作负载容错功能。 8、支持虚拟机在不影响用户或中断服务的情况下在服务器之间、跨虚拟化管理中心和经过远距离(往返时间长达100毫秒)实时迁移虚拟机。 ★9、提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份。 10、提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与常用杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 11、提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。 12、支持可靠内存技术，可以将关键的组件（如Hypervisor）放置在受支持硬件上已被确定为“可靠”的内存区域中，避免其受到无法纠正的内存错误的影响，提高系统稳定性。 13、提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 ★14、支持网络IO控制 — 支持按虚拟机和分布式交换机进行带宽预留,以保证最低服务级别。支持存储的I/O控制功能，可以根据虚拟机的服务质量优先级别，对存储I/O进行流量控制，确保虚拟机对存储资源的访问。 ★15、支持存储虚拟卷管理，能够虚拟化SAN和NAS设备，消除预分配的LUN/卷，支持虚拟机级别的存储操作，从而能够充分利用基于原生阵列的数据服务和基于软件的数据服务。 16、与服务器虚拟化管理中心软件为同一品牌。 17、原厂非oem产品12个企业增强版cpu授权。提供1年原厂商软件升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务。 | 点 | 4 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、固化千兆电接口≥48个，固化4个万兆光口，支持千兆接口和万兆接口的100%线速转发。 2、在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个（非堆叠插卡槽）。 3、设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口、双冗余交流电源。 ★4、交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥370Mpps。 5、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤50W。 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛。 7、设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变。 8、支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE。 ★9、支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络。 | 台 | 9 |
| 4 | 光纤布线系统 | 1光模块 SFP+10G+单模 36只 2室内单模光缆 12芯 700米 3光纤配线架 24口 8个 4光纤适配器 FC单工单模 72只 5光纤跳线 FC-LC单模万兆3m 72根 6尾纤 FC单模万兆 72根 7光纤熔接 国标 96点 8光纤布线施工 国标 1项 | 套 | 1 |
| 5 | 综合布线系统 | 1、网络配线架（含12个模块） 24口 10个 2、六类非屏蔽双绞线 六类 4箱 3、六类跳线 2米 50根 4、理线器 1U 套 10 5、双口面板 6类双口 3个 6、系统辅材 1项 | 套 | 1 |
| 6 | 防雷、接地系统 | 一、防雷部分： 1、第一级防雷器 1套（参考品牌：雷道、OBO、霍尼韦尔） 2、第二级防雷器 1套（参考品牌：雷道、OBO、霍尼韦尔） 3、第三极防雷器 1套（参考品牌：雷道、OBO、霍尼韦尔） 4、安装配件（空开、铜线鼻、连接线等） 3组 二、接地部分： 1、机房逻辑地接铜牌 30*3mm 36米 2、铜牌支撑绝缘子 40套 3、等电位连接（机房各金属体之间） BVR6mm2 1组 4、接地汇流排 1组 5、接地引线 BVR50mm2 米 50 6、断接箱 1个 7、辅材 1组 | 套 | 1 |
| 7 | ▲消防报警及气体灭火系统 | 1、火灾报警控制器 最大容量为242个地址编码点；可外接64台火灾显示盘 1台 2、智能电源箱 额定输出容量：DC24V、4A；电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V 7Ah 密封铅电池作备电 1台 3、气体灭火控制盘 气体灭火控制盘 1台 4、气体灭火联网卡 控制器星型联网，提供一路光电隔离的标准RS485接口，每路星型分支的距离<1200m 1套 5、感烟探测器连底座智能光电，工作电压：总线24V ；编码方式：十进制电子编码 9只 6、感温探测器连底座 智能电子差定温感温探测器15只 7、消防警铃 工作电压:DC24V+-15%（无极性）；工作电流：不大于23mA；输出声级：﹥90db 2只 8、声光报警器 声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意 2只 9、放气指示灯 编码型，与气体灭火系统控制器配套使用 2套 10、紧急启停按钮 电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定 2只 11、控制模块 输出为有源输出或无源输出方式； 输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。 4只 12、安全出口灯 2套 13、应急灯 2套 14、管内穿线 ZR-RVS2*1.5 500m 15、管内穿线 ZR-RVS4*1.5 150m 16、管内穿线 ZRBV1*2.5 100m 17、镀锌电管 KBG Ф20 250m 18、金属线盒 86型 100个 19、金属软管 Ф20 50米 20、自动报警系统调试 消防报警系统调试 1系统 21、气体灭火系统调试 气体灭火系统调试 1系统 22、消防产品送检费 1系统 23、第三方消防系统检测 通过第三方机构检测 1系统 24、120L七氟丙烷灭火剂单瓶组 2套 25、七氟丙烷灭火药剂 HFC-227ea 230Kg 26、泄压口装置 定制 1套 27、消防专用排烟机 定制 1台 28、排烟机电源箱 定制 1台 29、防火阀 定制 1只 30、辅材 配套 1项 | 套 | 1 |

二、质保及售后服务要求

汇聚交换机类设备提供至少三年免费维护期。

布线类提供至少一年免费维护期。

防雷接地系统和消防报警气体灭火系统提供至少一年免费维护期。

免费维护期从项目验收合格之日算起。

在免费维护期内，中标供应商负责所有设备、材料的维护、保养、故障维修、技术升级和质量保证及售后服务工作；并能提供终身技术服务；对主要设备的使用进行相关培训；对各种型号的设备系统提供维修所需备件、附件和易损件，确保是原厂产品。免费维护期内，无条件对工程质量和材料问题造成的损坏和缺陷进行免费维修。免费维护期外，按系统设备和配件的成本收费。

中标供应商必须具有完善的售后服务体系，提供专属客户经理对口安徽财经大学提供服务，主动保持长期的服务跟踪，随时保证维修人员及时到位。提供7×24小时优质服务，接到报修后3小时内响应并赶到现场，6小时内排除故障。

三、报价要求

本项目须报投标总价，报价包含完成本项目所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标供应商报价时综合考虑报价风险。